## 1.1-非标8GP(含24KW光伏-不含储能）
8GP(含24KWp光伏）
序号 | 大类 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 成本单价 | 成本总价 | 备注
1 | 集装箱 | 8尺集装箱 | 非标集装箱，尺寸3000*2200*2360mm，载重5吨，总共开4扇门；底座高160mm，腐蚀等级C4，IP54； | 套 | 1 |  | 0 | 询价
2 | 光伏系统 | 光伏组件 | 容量420WP，单面，单晶硅，尺寸1722mm*1134mm*30mm； | 块 | 56 |  | 0 | 询价：共24KWp | 导轨重量 | 969.318 | 16.1553
3 |  | 折叠式光伏支架 | 与60块410W光伏板配套使用，可折叠式光伏支架，展开角度18°，预留带轮子可滑动结构，热浸锌防腐，配置尼龙脚轮、不锈钢软绳索、光伏支架带线槽； | 组 | 1 |  | 0 |  | 支架重量 | 1500
4 |  | 导轨 | U型钢结构导轨，材料厚度3mm，支撑脚高度200mm，锌铝镁材料; | 组 | 1 |  | 0 | 长度56米
5 |  | 光伏电缆 | PV1-F1*4mm²红/黑、1000V，含MC4接头； | M | 672 |  | 0
6 |  | 光伏接地 | ZR-BVR4mm²/10mm²黄绿线缆 | M | 65.2 |  | 0
7 |  | 光伏防雷保护箱 | 含5路光伏防雷汇流单元：25A/2P(1000V)*5,20KA（1000V)光伏防雷*5； | 套 | 1 |  | 0
8 | 动力设备 | 牵引机 | 卷扬机220V,单绳速度7M/分钟，牵引距离30米以内，1吨(带无线遥控，压线器，理线器），另外40米不锈钢拉绳； | 套 | 1 |  | 0 | 选配
9 | 附件 | 附件材料 | 防风缆绳含地钉，五金件、及附件 | 套 | 1 |  | 0
10 | 安装费 | 人工费 |  | 套 | 1 |  | 0
11 | 光储设备 | 光伏储能逆变器20KW | 1）壁挂室，IP65,并离网型； 2）MPPT电压范围160V~850V，最大PV功率≥20KW； 3）电池电压：200V~850V； 4）交流电压：380V，频率50/60HZ，输出最大功率≥20KW； 5）带LCD显示，带通信RS485,含WIFI模块,APP；带CE; | 台 | 1 |  | 0 | 最大交流输出20KW
12 |  | 配电箱 | 交流输入：380V,63A/4P*1,40KA防雷*1，输出63A/4P*1, 32A/4P*1; | 套 | 1 |  | 0
13 |  | 辅材 | 电缆辅材，含交流线缆及端子辅材 | 套 | 1 |  | 0
[6 empty] | 合计： | 0

## 1.2 -非标8GP(含18KW光伏-含储能）
8GP(含18KWp光伏+储能柜）
序号 | 大类 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 成本单价 | 成本总价 | 备注
1 | 集装箱 | 8尺集装箱 | 非标集装箱，尺寸3000*2200*2360mm，载重5吨，总共开4扇门；底座高160mm，腐蚀等级C4，IP54； | 套 | 1 |  | 0 | 询价
2 | 光伏系统 | 光伏组件 | 容量420WP，单面，单晶硅，尺寸1722mm*1134mm*30mm； | 块 | 44 |  | 0 | 询价：共18KWp | 导轨重量 | 969.318 | 16.1553
3 |  | 折叠式光伏支架 | 与44块410W光伏板配套使用，可折叠式光伏支架，展开角度18°，预留带轮子可滑动结构，热浸锌防腐，配置尼龙脚轮、不锈钢软绳索、光伏支架带线槽； | 组 | 1 |  | 0 |  | 支架重量 | 1500
4 |  | 导轨 | U型钢结构导轨，材料厚度3mm，支撑脚高度200mm，锌铝镁材料; | 组 | 1 |  | 0 | 长度42米
5 |  | 光伏电缆 | PV1-F1*4mm²红/黑、1000V，含MC4接头； | M | 528 |  | 0
6 |  | 光伏接地 | ZR-BVR4mm²/10mm²黄绿线缆 | M | 59.8 |  | 0
7 |  | 光伏防雷保护箱 | 含5路光伏防雷汇流单元：25A/2P(1000V)*5,20KA（1000V)光伏防雷*5； | 套 | 1 |  | 0
8 | 动力设备 | 牵引机 | 卷扬机220V,单绳速度7M/分钟，牵引距离30米以内，1吨(带无线遥控，压线器，理线器），另外40米不锈钢拉绳； | 套 | 1 |  | 0 | 选配
9 | 附件 | 附件材料 | 防风缆绳含地钉，五金件、及附件 | 套 | 1 |  | 0
10 | 安装费 | 人工费 | 系统集成费用 | 套 | 1 |  | 0
11 | 光储设备 | 光伏储能逆变器15KW | 1）壁挂室，IP65,并离网型； 2）MPPT电压范围160V~850V，最大PV功率≥20KW； 3）电池电压：200V~850V； 4）交流电压：380V，频率50/60HZ，输出最大功率≥15KW； 5）带LCD显示，带通信RS485,含WIFI模块,APP；带CE; | 台 | 1 |  | 0 | 最大交流输出15KW
12 |  | 储能 | 1P96S, 含6个PACK(51.2V/100AH),容量30KWh,0.5C,含高压箱,带出口UN38.3、MSDS等； | 套 | 1 |  | 0 | 30KWh
13 |  | 配电箱 | 交流输入：380V,63A/4P*1,40KA防雷*1，输出63A/4P*1, 32A/4P*1; | 套 | 1 |  | 0
14 |  | 辅材 | 电缆辅材，含交流线缆及端子辅材 | 套 | 1 |  | 0
[6 empty] | 合计： | 0

## 2.1-非标10GP(含40KW光伏-不含储能）
10GP(含40KWp光伏）
序号 | 大类 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 成本单价 | 成本总价 | 备注
1 | 集装箱 | 10尺集装箱（非标） | 非标集装箱，尺寸3150长*2438宽*2591高，载重8吨，总共开4扇门；底座高160mm，腐蚀等级C4，IP54； | 套 | 1 |  | 0 | 询价
2 | 光伏系统 | 光伏组件 | 容量500WP，单面，单晶硅，尺寸1910mm*1134mm*30mm； | 块 | 80 |  | 0 | 询价：共40KWp | 导轨重量 | 969.318 | 16.1553
3 |  | 折叠式光伏支架 | 与80块500W光伏板配套使用，可折叠式光伏支架，展开角度18°，预留带轮子可滑动结构，热浸锌防腐，配置尼龙脚轮、不锈钢软绳索、光伏支架带线槽； | 组 | 1 |  | 0 |  | 支架重量 | 1500
4 |  | 导轨 | U型钢结构导轨，材料厚度3mm，支撑脚高度200mm，锌铝镁材料; | 组 | 1 |  | 0 | 85米长
5 |  | 光伏电缆 | PV1-F1*4mm²红/黑、1000V，含MC4接头； | M | 960 |  | 0
6 |  | 光伏接地 | ZR-BVR4mm²/10mm²黄绿线缆 | M | 76 |  | 0
7 |  | 光伏防雷保护箱 | 含5路光伏防雷汇流单元：25A/2P(1000V)*6,20KA（1000V)光伏防雷*6； | 套 | 1 |  | 0
8 | 动力设备 | 牵引机 | 卷扬机220V,单绳速度7M/分钟，牵引距离30米以内，1吨(带无线遥控，压线器，理线器），另外40米不锈钢拉绳； | 套 | 1 |  | 0 | 选配
9 | 附件 | 附件材料 | 防风缆绳含地钉，五金件、及附件 | 套 | 1 |  | 0
10 | 安装费 | 人工费 |  | 套 | 1 |  | 0
11 | 光储设备 | 光伏储能逆变器30KW | 1）壁挂室，IP65,并离网型； 2）MPPT电压范围160V~850V，最大PV功率≥40KW； 3）电池电压：200V~850V； 4）交流电压：380V，频率50/60HZ，输出最大功率≥30KW； 5）带LCD显示，带通信RS485,含WIFI模块,APP；带CE; | 台 | 1 |  | 0 | 最大交流输出30KW
12 |  | 配电箱 | 交流输入：380V,100A/4P*1,40KA防雷*1，输出100A/4P*2, 32A/4P*1; | 套 | 1 |  | 0
13 |  | 辅材 | 电缆辅材，含交流线缆及端子辅材 | 套 | 1 |  | 0
[6 empty] | 合计： | 0

## 2.2-非标10GP(含24KW光伏-含储能）
10GP(含24KWp光伏+储能）
序号 | 大类 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 成本单价 | 成本总价 | 备注
1 | 集装箱 | 10尺集装箱（非标） | 非标集装箱，尺寸3150长*2438宽*2591高，载重8吨，总共开4扇门；底座高160mm，腐蚀等级C4，IP54；带轮子安装槽位； | 套 | 1 |  | 0 | 询价
2 | 光伏系统 | 光伏组件 | 容量500WP，单面，单晶硅，尺寸1910mm*1134mm*30mm； | 块 | 48 |  | 0 | 询价：共24KWp | 导轨重量 | 969.318 | 16.1553
3 |  | 折叠式光伏支架 | 与48块500W光伏板配套使用，可折叠式光伏支架，展开角度18°，预留带轮子可滑动结构，热浸锌防腐，配置尼龙脚轮、不锈钢软绳索、光伏支架带线槽； | 组 | 1 |  | 0 |  | 支架重量 | 1500
4 |  | 导轨 | U型钢结构导轨，材料厚度3mm，支撑脚高度200mm，锌铝镁材料; | 组 | 1 |  | 0 | 55米长
5 |  | 光伏电缆 | PV1-F1*4mm²红/黑、1000V，含MC4接头； | M | 576 |  | 0
6 |  | 光伏接地 | ZR-BVR4mm²/10mm²黄绿线缆 | M | 61.6 |  | 0
7 |  | 光伏防雷保护箱 | 含5路光伏防雷汇流单元：25A/2P(1000V)*5,20KA（1000V)光伏防雷*5； | 套 | 1 |  | 0
8 | 动力设备 | 牵引机 | 卷扬机220V,单绳速度7M/分钟，牵引距离30米以内，1吨(带无线遥控，压线器，理线器），另外40米不锈钢拉绳； | 套 | 1 |  | 0 | 选配
9 | 附件 | 附件材料 | 防风缆绳含地钉，五金件、及附件 | 套 | 1 |  | 0
10 | 安装费 | 人工费 |  | 套 | 1 |  | 0
11 | 光储设备 | 光伏储能逆变器20KW | 1）壁挂室，IP65,并离网型； 2）MPPT电压范围160V~850V，最大PV功率≥30KW； 3）电池电压：200V~850V； 4）交流电压：380V，频率50/60HZ，输出最大功率≥20KW； 5）带LCD显示，带通信RS485,含WIFI模块,APP；带CE; | 台 | 1 |  | 0 | 最大交流输出20KW
12 |  | 储能 | 1P128S, 含8个PACK(51.2V/100AH),容量40KWh,0.5C,含高压箱,带出口UN38.3、MSDS等； | 套 | 1 |  | 0 | 40KWh
13 |  | 配电箱 | 交流输入：380V,100A/4P*1,40KA防雷*1，输出100A/4P*2, 32A/4P*1; | 套 | 1 |  | 0
14 |  | 辅材 | 电缆辅材，含交流线缆及端子辅材 | 套 | 1 |  | 0
[6 empty] | 合计： | 0

## 2.3-轮式10GP(含40KW光伏-不含储能）
非标10GP(含40KWp光伏+储能柜）
序号 | 大类 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 成本单价 | 成本总价 | 备注
1 | 集装箱 | 10尺集装箱（非标） | 非标集装箱，尺寸3150长*2438宽*2591高，载重8吨，总共开4扇门；底座高160mm，腐蚀等级C4，IP54； | 套 | 1 |  | 0 | 询价
2 | 光伏系统 | 光伏组件 | 容量500WP，单面，单晶硅，尺寸1910mm*1134mm*30mm； | 块 | 80 |  | 0 | 询价：共40KWp | 导轨重量 | 969.318 | 16.1553
3 |  | 折叠式光伏支架 | 与80块500W光伏板配套使用，可折叠式光伏支架，展开角度18°，预留带轮子可滑动结构，热浸锌防腐，配置尼龙脚轮、不锈钢软绳索、光伏支架带线槽； | 组 | 1 |  | 0 |  | 支架重量 | 1500
4 |  | 滚轮 | 折叠光伏组件展开移动滚轮，10inch橡胶轮,不锈钢轴承套，防锈抗老化； | 组 | 1 |  | 0 | 85米长
5 |  | 光伏电缆 | PV1-F1*4mm²红/黑、1000V，含MC4接头； | M | 960 |  | 0
6 |  | 光伏接地 | ZR-BVR4mm²/10mm²黄绿线缆 | M | 76 |  | 0
7 |  | 光伏防雷保护箱 | 含5路光伏防雷汇流单元：25A/2P(1000V)*6,20KA（1000V)光伏防雷*6； | 套 | 1 |  | 0
8 | 动力设备 | 牵引机 | 卷扬机220V,单绳速度7M/分钟，牵引距离30米以内，1吨(带无线遥控，压线器，理线器），另外40米不锈钢拉绳； | 套 | 1 |  | 0 | 选配
9 | 附件 | 附件材料 | /五金件、及附件 | 套 | 1 |  | 0 | 另：防风缆绳或牵引钉需要场景单独选配；
10 | 安装费 | 人工费 |  | 套 | 1 |  | 0
11 | 相关设备 | 光伏储能逆变器30KW | 1）壁挂室，IP65,并离网型； 2）MPPT电压范围160V~850V，最大PV功率≥40KW； 3）电池电压：200V~850V； 4）交流电压：380V，频率50/60HZ，输出最大功率≥30KW； 5）带LCD显示，带通信RS485,含WIFI模块,APP；带CE; | 台 | 1 |  | 0 | 最大交流输出30KW
12 |  | 配电箱 | 交流输入：380V,100A/4P*1,40KA防雷*1，输出100A/4P*2, 32A/4P*1; | 套 | 1 |  | 0
13 |  | 辅材 | 电缆辅材，含交流线缆及端子辅材 | 套 | 1 |  | 0
[6 empty] | 合计： | 0

## 2.4-轮式10GP(含24KW光伏-含储能）
非标10GP(含24KWp光伏+储能柜）
序号 | 大类 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 成本单价 | 成本总价 | 备注
1 | 集装箱 | 10尺集装箱（非标） | 非标集装箱，尺寸3150长*2438宽*2591高，载重8吨，总共开4扇门；底座高160mm，腐蚀等级C4，IP54； | 套 | 1 |  | 0 | 询价
2 | 光伏系统 | 光伏组件 | 容量500WP，单面，单晶硅，尺寸1910mm*1134mm*30mm； | 块 | 48 |  | 0 | 询价：共24KWp | 导轨重量 | 969.318 | 16.1553
3 |  | 折叠式光伏支架 | 与80块500W光伏板配套使用，可折叠式光伏支架，展开角度18°，预留带轮子可滑动结构，热浸锌防腐，配置尼龙脚轮、不锈钢软绳索、光伏支架带线槽； | 组 | 1 |  | 0 | 55米长 | 支架重量 | 1500
4 |  | 滚轮 | 折叠光伏组件展开移动滚轮，10inch橡胶轮,不锈钢轴承套，防锈抗老化； | 组 | 1 |  | 0
5 |  | 光伏电缆 | PV1-F1*4mm²红/黑、1000V，含MC4接头； | M | 576 |  | 0
6 |  | 光伏接地 | ZR-BVR4mm²/10mm²黄绿线缆 | M | 61.6 |  | 0
7 |  | 光伏防雷保护箱 | 含5路光伏防雷汇流单元：25A/2P(1000V)*6,20KA（1000V)光伏防雷*6； | 套 | 1 |  | 0
8 | 动力设备 | 牵引机 | 卷扬机220V,单绳速度7M/分钟，牵引距离30米以内，1吨(带无线遥控，压线器，理线器），另外40米不锈钢拉绳； | 套 | 1 |  | 0 | 选配
9 | 附件 | 附件材料 | /五金件、及附件 | 套 | 1 |  | 0 | 另：防风缆绳或牵引钉需要场景单独选配；
10 | 安装费 | 人工费 |  | 套 | 1 |  | 0
11 | 光储相关设备 | 光伏储能逆变器20KW | 1）壁挂室，IP65,并离网型； 2）MPPT电压范围160V~850V，最大PV功率≥30KW； 3）电池电压：200V~850V； 4）交流电压：380V，频率50/60HZ，输出最大功率≥20KW； 5）带LCD显示，带通信RS485,含WIFI模块,APP；带CE; | 台 | 1 |  | 0 | 最大交流输出20KW
12 |  | 储能 | 1P128S, 含8个PACK(51.2V/100AH),容量40KWh,0.5C,含高压箱,带出口UN38.3、MSDS等； | 套 | 1 |  | 0 | 40KWh
13 |  | 配电箱 | 交流输入：380V,100A/4P*1,40KA防雷*1，输出100A/4P*2, 32A/4P*1; | 套 | 1 |  | 0
14 |  | 辅材 | 电缆辅材，含交流线缆及端子辅材 | 套 | 1 |  | 0
[6 empty] | 合计： | 0

## 3.1-20GP(含80KW光伏+不含储能）
20GP(含80KW光伏+60KW逆变器）
序号 | 大类 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 成本单价 | 成本总价 | 备注
1 | 集装箱20GP | 20尺集装箱(标柜） | 尺寸需符合标准20尺集装箱（6058*2438*2591mm），含集装箱箱体(材料加厚款)，总共开3扇门；底座高160mm，腐蚀等级C4，IP55； | 套 | 1 |  | 0 | 不含船社证（需单独报价）
2 | 光伏系统 | 光伏组件 | 容量500WP，单面，单晶硅，尺寸1910mm*1134mm*30mm； | 块 | 160 |  | 0 | 询价：共80KW
3 |  | 折叠式光伏支架 | 与160块500W光伏板配套使用，可折叠式光伏支架，展开角度18°，预留带轮子可滑动结构，热浸锌防腐，配置尼龙脚轮、不锈钢软绳索、光伏支架带线槽； | 组 | 1 |  | 0 | 85米长
4 |  | 导轨 | U型钢结构导轨，材料厚度3mm，支撑脚高度200mm，锌铝镁材料; | 组 | 1 |  | 0
5 |  | 光伏电缆 | PV1-F1*4mm²红/黑、1000V，含MC4接头； | M | 1920 |  | 0
6 |  | 光伏接地 | ZR-BVR4mm²/10mm²黄绿线缆 | M | 112 |  | 0
7 |  | 光伏防雷保护箱 | 含6路光伏防雷汇流单元：25A/2P(1000V)*6,20KA（1000V)光伏防雷*6； | 套 | 1 |  | 0
8 | 动力设备 | 牵引机 | 卷扬机380V,单绳速度7M/分钟，牵引距离30米以内，2吨(带无线遥控，压线器，理线器），另外40米不锈钢拉绳； | 套 | 1 |  | 0
9 | 附件 | 附件材料 | 防风缆绳含地钉，五金件、及附件 | 套 | 1 |  | 0
10 | 光储相关设备 | 并网光伏逆变器60KW | 1）光伏并网逆变器，壁挂式，IP65; 2）MPPT，PV光伏功率,≥80KW 3）交流电压：380V，频率50HZ，输出最大功率≥60KW； 4）带LCD显示,带WIFI/APP,带通信RS485，带出口CE证书； | 台 | 1 |  | 0
11 |  | 电气配电箱 | 交流输入：380V,塑壳160A/4P*2,60KA防雷*1，输出塑壳160A/4P*2, 32A/4P*1，交流母线*1；（需与储能配套使用），电表*1； | 套 | 1 |  | 0 | 选配
12 |  | 辅材 | 电缆辅材，含强弱电线缆及端子辅材 | 套 | 1 |  | 0
13 | 安装费 | 人工费 | 折叠光伏板安装、系统集成 | 套 | 1 |  | 0
[6 empty] | 合计： | 0

## 3.2-20GP(含60KW光伏+储能）
20GP(含60KW光伏+50KW+241W储能系统）
序号 | 大类 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 成本单价 | 成本总价 | 备注
1 | 集装箱20GP | 20尺集装箱(标柜） | 尺寸需符合标准20尺集装箱（6058*2438*2591mm），含集装箱箱体(材料加厚款)，总共开4扇门；储能仓2扇门，底座高160mm，腐蚀等级C4，IP55； | 套 | 1 |  | 0 | 不含船社证（需单独报价）
2 | 光伏系统 | 光伏组件 | 容量500WP，单面，单晶硅，尺寸1910mm*1134mm*30mm； | 块 | 120 |  | 0 | 询价：共60KW
3 |  | 折叠式光伏支架 | 与120块500W光伏板配套使用，可折叠式光伏支架，展开角度18°，预留带轮子可滑动结构，热浸锌防腐，配置尼龙脚轮、不锈钢软绳索、光伏支架带线槽； | 组 | 1 |  | 0 | 86米长
4 |  | 导轨 | U型钢结构导轨，材料厚度3mm，支撑脚高度200mm，锌铝镁材料; | 组 | 1 |  | 0
5 |  | 光伏电缆 | PV1-F1*4mm²红/黑、1000V，含MC4接头； | M | 1440 |  | 0
6 |  | 光伏接地 | ZR-BVR4mm²/10mm²黄绿线缆 | M | 94 |  | 0
7 |  | 光伏防雷保护箱 | 含6路光伏防雷汇流单元：25A/2P(1000V)*6,20KA（1000V)光伏防雷*6； | 套 | 1 |  | 0
8 | 动力设备 | 牵引机 | 卷扬机380V,单绳速度7M/分钟，牵引距离30米以内，2吨(带无线遥控，压线器，理线器），另外40米不锈钢拉绳； | 套 | 1 |  | 0
9 | 附件 | 附件材料 | 防风缆绳含地钉，五金件、及附件 | 套 | 1 |  | 0
10 | 储能柜 | 储能柜 | 一体柜，放置在集装箱内，参考尺寸2200*1200*2400，分为设备仓与电池仓，配置安装支架； | 台 | 1 |  | 0
11 |  | 温控系统 | 储能空调，AC 220V 3KW（含加热）， 排风系统（4000mm³/h)*1 | 台 | 1 |  | 0
12 | 光储相关设备 | PCS（50KW) | 1）储能逆变器，机架式； 2）储能逆变器，并离网型，支持VSG功能,≥50KW 3）交流电压：380V，频率50HZ，输出最大功率≥50KW； 4）电池电压600V~900V； 5）带LCD显示，带通信RS485；带出口CE证书 | 台 | 1 |  | 0
13 |  | 并网光伏逆变器50KW | 1）光伏并网逆变器，壁挂式，IP65; 2）MPPT，PV光伏功率,≥50KW 3）交流电压：380V，频率50HZ，输出最大功率≥50KW； 4）带LCD显示,带WIFI/APP,带通信RS485，带出口CE证书； | 台 | 1 |  | 0
14 |  | 电池系统 | 单套含15个51.2V/314Ah电池PACK，1个电池高压箱，电池管理系统BMS，充放电倍率1C，循环次数6000次，电池容量241KWh，带出口UN38.3、MSDS等； | 套 | 1 |  | 0 | 241KWH储能（根据需求：可选100KWH~241KWH容量）
15 |  | STS | 100KW, AC 400V, 并离网切换装置，切换时间≤20ms， | 套 | 1 |  | 0 | 选配（有并离网场景时选配，包含有柴发设备需选）
16 |  | 辅助配电 | 辅助配电32A/2P*3,16A/2P*6（储能机柜内部照明，风扇，消防断路器）线槽，线缆； | 套 | 1 |  | 0 | 预留市电接口及柴发接口
17 |  | EMS管理系统 | 能源管理系统M4010-air*1套，I/O模块*1，UPS(2KVA)*1台，环境监控（温湿度，门禁，水浸）*1等 | 套 | 1 |  | 0
18 |  | 消防系统 | 气溶胶消防系统（含火灾探测器等） | 套 | 1 |  | 0
19 |  | 交流汇流配电单元 | 交流输入：380V,塑壳160A/4P*2,60KA防雷*1，输出塑壳160A/4P*2, 32A/4P*1，交流母线*1；（需与储能配套使用），电表*2； | 套 | 1 |  | 0 | 预留市电接口及柴发接口
20 |  | 辅材 | 电缆辅材，含强弱电线缆及端子辅材 | 套 | 1 |  | 0
21 | 安装费 | 人工费 | 折叠光伏板安装、光储系统集成； | 套 | 1 |  | 0
[6 empty] | 合计： | 0
选配：光储一体机 （代替PCS+并网光伏逆变器）
1 | 光储一体机 | 光伏储能逆变器50KW | 1）壁挂室，IP65,并离网型； 2）MPPT电压范围160V~1000V，最大PV功率≥60KW； 3）电池电压：200V~850V； 4）交流电压：380V，频率50/60HZ，输出最大功率≥50KW； 5）带LCD显示，带通信RS485,含WIFI模块,APP；带CE; | 台 | 1 | 26000 | 26000 | 最大交流输出50KW

## 4.1-20HQ(含96KW光伏+不含储能）
20HQ(含96KWp光伏+100KW逆变器）
序号 | 大类 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 成本单价 | 成本总价 | 备注
1 | 集装箱20HQ | 20尺集装箱(高柜） | 尺寸需符合标准20尺集装箱（6058*2438*2896mm），含集装箱箱体(材料加厚款)，总共开4扇门，底座高160mm，腐蚀等级C4，IP55； | 套 | 1 |  | 0 | 不含船社证（需单独报价）
2 | 光伏系统 | 光伏组件 | 容量600WP，双面，单晶硅，尺寸2278mm*1134mm*30mm； | 块 | 160 |  | 0 | 询价：共96KWp
3 |  | 折叠式光伏支架 | 与168块600W光伏板配套使用，可折叠式光伏支架，展开角度18°，预留带轮子可滑动结构，热浸锌防腐，配置尼龙脚轮、不锈钢软绳索、光伏支架带线槽； | 组 | 1 |  | 0 | 100米长
4 |  | 导轨 | U型钢结构导轨，材料厚度3mm，支撑脚高度200mm，锌铝镁材料; | 组 | 1 |  | 0
5 |  | 光伏电缆 | PV1-F1*4mm²红/黑、1000V，含MC4接头； | M | 1920 |  | 0
6 |  | 光伏接地 | ZR-BVR4mm²/10mm²黄绿线缆 | M | 112 |  | 0
7 |  | 光伏防雷保护箱 | 含11路光伏防雷汇流单元：25A/2P(1000V)*6,20KA（1000V)光伏防雷*11； | 套 | 1 |  | 0
8 | 动力设备 | 牵引机 | 卷扬机380V,单绳速度7M/分钟，牵引距离30米以内，2吨(带无线遥控，压线器，理线器），另外40米不锈钢拉绳； | 套 | 1 |  | 0
9 | 附件 | 附件材料 | 防风缆绳含地钉，五金件、及附件 | 套 | 1 |  | 0
10 | 光储相关设备 | 并网光伏逆变器100KW | 1）光伏并网逆变器，壁挂式，IP65; 2）MPPT，PV光伏功率,≥100KW， PV电压范围：160V~1000V; 3）交流电压：380V，频率50HZ，输出最大功率≥100KW； 4）带LCD显示,带WIFI/APP,带通信RS485，带出口CE证书； | 台 | 1 |  | 0
11 |  | 电气配电箱 | 交流输入：380V,塑壳200A/4P*2,60KA防雷*1，输出塑壳200A/4P*2, 32A/4P*1，交流母线*1；（需与储能配套使用），电表*1； | 套 | 1 |  | 0
12 |  | 辅材 | 电缆辅材，含强弱电线缆及端子辅材 | 套 | 1 |  | 0
13 | 安装费 | 人工费 | 折叠光伏板安装、系统集成 | 套 | 1 |  | 0
[6 empty] | 合计： | 0

## 4.2-20HQ(含72KW光伏+储能）
20HQ(含72KW光伏+60KW+241W储能系统）
序号 | 大类 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 成本单价 | 成本总价 | 备注
1 | 集装箱20GP | 20尺集装箱(标柜） | 尺寸需符合标准20尺集装箱（6058*2438*2896mm），含集装箱箱体(材料加厚款)，总共开4扇门；储能仓2扇门，底座高160mm，腐蚀等级C4，IP55； | 套 | 1 |  | 0 | 不含船社证（需单独报价）
2 | 光伏系统 | 光伏组件 | 容量600WP，双面，单晶硅，尺寸2278mm*1134mm*30mm； | 块 | 120 |  | 0 | 询价：共72KW
3 |  | 折叠式光伏支架 | 与126块600W光伏板配套使用，可折叠式光伏支架，展开角度18°，预留带轮子可滑动结构，热浸锌防腐，配置尼龙脚轮、不锈钢软绳索、光伏支架带线槽； | 组 | 1 |  | 0 | 100米长
4 |  | 导轨 | U型钢结构导轨，材料厚度3mm，支撑脚高度200mm，锌铝镁材料; | 组 | 1 |  | 0
5 |  | 光伏电缆 | PV1-F1*4mm²红/黑、1000V，含MC4接头； | M | 1440 |  | 0
6 |  | 光伏接地 | ZR-BVR4mm²/10mm²黄绿线缆 | M | 94 |  | 0
7 |  | 光伏防雷保护箱 | 含8路光伏防雷汇流单元：25A/2P(1000V)*8,20KA（1000V)光伏防雷*8； | 套 | 1 |  | 0
8 | 动力设备 | 牵引机 | 卷扬机380V,单绳速度7M/分钟，牵引距离30米以内，2吨(带无线遥控，压线器，理线器），另外40米不锈钢拉绳； | 套 | 1 |  | 0
9 | 附件 | 附件材料 | 防风缆绳含地钉，五金件、及附件 | 套 | 1 |  | 0
10 | 储能柜 | 储能柜 | 一体柜，放置在集装箱内，参考尺寸2200*1200*2400，分为设备仓与电池仓，配置安装支架； | 台 | 1 |  | 0
11 |  | 温控系统 | 储能空调，AC 220V 3KW（含加热）， 排风系统（4000mm³/h)*1 | 台 | 1 |  | 0
12 | 光储相关设备 | PCS（100KW) | 1）储能逆变器，机架式； 2）储能逆变器，并离网型，支持VSG功能,≥100KW 3）交流电压：380V，频率50HZ，输出最大功率≥100KW； 4）电池电压600V~900V； 5）带LCD显示，带通信RS485；带出口CE证书 | 台 | 1 |  | 0
13 |  | 并网光伏逆变器60KW | 1）光伏并网逆变器，壁挂式，IP65; 2）MPPT，PV光伏功率,≥60KW 3）交流电压：380V，频率50HZ，输出最大功率≥60KW； 4）带LCD显示,带WIFI/APP,带通信RS485，带出口CE证书； | 台 | 1 |  | 0
14 |  | 电池系统 | 单套含15个51.2V/314Ah电池PACK，1个电池高压箱，电池管理系统BMS，充放电倍率1C，循环次数6000次，电池容量241KWh，带出口UN38.3、MSDS等； | 套 | 1 |  | 0 | 241KWH储能（根据需求：可选100KWH~241KWH容量）
15 |  | STS | 100KW, AC 400V, 并离网切换装置，切换时间≤20ms， | 套 | 1 |  | 0 | 选配（有并离网场景时选配，包含有柴发设备需选）
16 |  | 辅助配电 | 辅助配电32A/2P*3,16A/2P*6（储能机柜内部照明，风扇，消防断路器）线槽，线缆； | 套 | 1 |  | 0 | 预留市电接口及柴发接口
17 |  | EMS管理系统 | 能源管理系统M4010-air*1套，I/O模块*1，UPS(2KVA)*1台，环境监控（温湿度，门禁，水浸）*1等 | 套 | 1 |  | 0
18 |  | 消防系统 | 气溶胶消防系统（含火灾探测器等） | 套 | 1 |  | 0
19 |  | 交流汇流配电单元 | 交流输入：380V,塑壳200A/4P*2,60KA防雷*1，输出塑壳200A/4P*2, 32A/4P*1，交流母线*1；（需与储能配套使用），电表*2； | 套 | 1 |  | 0 | 预留市电接口及柴发接口
20 |  | 辅材 | 电缆辅材，含强弱电线缆及端子辅材 | 套 | 1 |  | 0
21 | 安装费 | 人工费 | 折叠光伏板安装、光储系统集成； | 套 | 1 |  | 0
[6 empty] | 合计： | 0
选配：光储一体机 （代替PCS+并网光伏逆变器）
1 | 光储一体机 | 光伏储能逆变器60KW | 1）壁挂室，IP65,并离网型； 2）MPPT电压范围160V~1000V，最大PV功率≥75KW； 3）电池电压：300V~850V； 4）交流电压：380V，频率50/60HZ，输出最大功率≥60KW； 5）带LCD显示，带通信RS485,含WIFI模块,APP；带CE; | 台 | 1 | 28000 | 28000 | 最大交流输出50KW

## 5.1-40GP(含160KW光伏+不含储能）
40GP(含160KW光伏+60KW*2逆变器）
序号 | 大类 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 成本单价 | 成本总价 | 备注
1 | 集装箱20GP | 40尺集装箱(标柜） | 尺寸需符合标准40尺集装箱（12192*2438*2591mm），含集装箱箱体(材料加厚款)，总共开6扇门；底座高160mm，腐蚀等级C4，IP55； | 套 | 1 |  | 0 | 不含船社证（需单独报价）
2 | 光伏系统 | 光伏组件 | 容量500WP，单面，单晶硅，尺寸1910mm*1134mm*30mm； | 块 | 320 |  | 0 | 询价：共160KW
3 |  | 折叠式光伏支架 | 与160块500W光伏板配套使用，可折叠式光伏支架，展开角度18°，预留带轮子可滑动结构，热浸锌防腐，配置尼龙脚轮、不锈钢软绳索、光伏支架带线槽； | 组 | 2 |  | 0 | 85米长
4 |  | 导轨 | U型钢结构导轨，材料厚度3mm，支撑脚高度200mm，锌铝镁材料; | 组 | 2 |  | 0
5 |  | 光伏电缆 | PV1-F1*4mm²红/黑、1000V，含MC4接头； | M | 3840 |  | 0
6 |  | 光伏接地 | ZR-BVR4mm²/10mm²黄绿线缆 | M | 184 |  | 0
7 |  | 光伏防雷保护箱 | 含6路光伏防雷汇流单元：25A/2P(1000V)*6,20KA（1000V)光伏防雷*6； | 套 | 2 |  | 0
8 | 动力设备 | 牵引机 | 卷扬机380V,单绳速度7M/分钟，牵引距离30米以内，2吨(带无线遥控，压线器，理线器），另外40米不锈钢拉绳； | 套 | 1 |  | 0
9 | 附件 | 附件材料 | 防风缆绳含地钉，五金件、及附件 | 套 | 1 |  | 0
10 | 光储相关设备 | 并网光伏逆变器60KW | 1）光伏并网逆变器，壁挂式，IP65; 2）MPPT，PV光伏功率,≥80KW 3）交流电压：380V，频率50HZ，输出最大功率≥60KW； 4）带LCD显示,带WIFI/APP,带通信RS485，带出口CE证书； | 台 | 2 |  | 0
11 |  | 电气配电箱 | 交流输入：380V,塑壳160A/4P*2,60KA防雷*1，输出塑壳250A/4P*2, 32A/4P*1，交流母线*1；（需与储能配套使用），电表*1； | 套 | 1 |  | 0 | 选配
12 |  | 辅材 | 电缆辅材，含强弱电线缆及端子辅材 | 套 | 1 |  | 0
13 | 安装费 | 人工费 | 折叠光伏板安装、系统集成 | 套 | 1 |  | 0
[6 empty] | 合计： | 0

## 5.2-40GP(含120KW光伏+储能)
40GP(含120KW光伏+100KW+241W储能系统）
序号 | 大类 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 成本单价 | 成本总价 | 备注
1 | 集装箱20GP | 40尺集装箱(标柜） | 尺寸需符合标准40尺集装箱（12192*2438*2591mm），含集装箱箱体(材料加厚款)，总共开4扇门；储能仓2扇门，底座高160mm，腐蚀等级C4，IP55； | 套 | 1 |  | 0 | 不含船社证（需单独报价）
2 | 光伏系统 | 光伏组件 | 容量500WP，单面，单晶硅，尺寸1910mm*1134mm*30mm； | 块 | 240 |  | 0 | 询价：共120KW
3 |  | 折叠式光伏支架 | 与120块500W光伏板配套使用，可折叠式光伏支架，展开角度18°，预留带轮子可滑动结构，热浸锌防腐，配置尼龙脚轮、不锈钢软绳索、光伏支架带线槽； | 组 | 2 |  | 0 | 86米长
4 |  | 导轨 | U型钢结构导轨，材料厚度3mm，支撑脚高度200mm，锌铝镁材料; | 组 | 2 |  | 0
5 |  | 光伏电缆 | PV1-F1*4mm²红/黑、1000V，含MC4接头； | M | 2880 |  | 0
6 |  | 光伏接地 | ZR-BVR4mm²/10mm²黄绿线缆 | M | 148 |  | 0
7 |  | 光伏防雷保护箱 | 含6路光伏防雷汇流单元：25A/2P(1000V)*6,20KA（1000V)光伏防雷*6； | 套 | 2 |  | 0
8 | 动力设备 | 牵引机 | 卷扬机380V,单绳速度7M/分钟，牵引距离30米以内，2吨(带无线遥控，压线器，理线器），另外40米不锈钢拉绳； | 套 | 1 |  | 0
9 | 附件 | 附件材料 | 防风缆绳含地钉，五金件、及附件 | 套 | 1 |  | 0
10 | 储能柜 | 储能柜 | 一体柜，放置在集装箱内，参考尺寸2200*1200*2400，分为设备仓与电池仓，配置安装支架； | 台 | 1 |  | 0
11 |  | 温控系统 | 储能空调，AC 220V 3KW（含加热）， 排风系统（4000mm³/h)*2 | 台 | 1 |  | 0
12 | 光储相关设备 | PCS（100KW) | 1）储能逆变器，机架式； 2）储能逆变器，并离网型，支持VSG功能,≥100KW 3）交流电压：380V，频率50HZ，输出最大功率≥100KW； 4）电池电压600V~900V； 5）带LCD显示，带通信RS485；带出口CE证书 | 台 | 1 |  | 0
13 |  | 并网光伏逆变器60KW | 1）光伏并网逆变器，壁挂式，IP65; 2）MPPT，PV光伏功率,≥60KW 3）交流电压：380V，频率50HZ，输出最大功率≥60KW； 4）带LCD显示,带WIFI/APP,带通信RS485，带出口CE证书； | 台 | 2 |  | 0
14 |  | 电池系统 | 单套含15个51.2V/314Ah电池PACK，1个电池高压箱，电池管理系统BMS，充放电倍率1C，循环次数6000次，电池容量241KWh，带出口UN38.3、MSDS等； | 套 | 1 |  | 0 | 241KWH储能（根据需求：可选100KWH~241KWH容量）
15 |  | STS | 100KW, AC 400V, 并离网切换装置，切换时间≤20ms， | 套 | 1 |  | 0 | 选配（有并离网场景时选配，包含有柴发设备需选）
16 |  | 辅助配电 | 辅助配电32A/2P*3,16A/2P*6（储能机柜内部照明，风扇，消防断路器）线槽，线缆； | 套 | 1 |  | 0 | 预留市电接口及柴发接口
17 |  | EMS管理系统 | 能源管理系统M4010-air*1套，I/O模块*1，UPS(2KVA)*1台，环境监控（温湿度，门禁，水浸）*1等 | 套 | 1 |  | 0
18 |  | 消防系统 | 气溶胶消防系统（含火灾探测器等） | 套 | 1 |  | 0
19 |  | 交流汇流配电单元 | 交流输入：380V,塑壳160A/4P*3,60KA防雷*1，输出塑壳200A/4P*2, 32A/4P*1，交流母线*1；（需与储能配套使用），电表*2； | 套 | 1 |  | 0 | 预留市电接口及柴发接口
20 |  | 辅材 | 电缆辅材，含强弱电线缆及端子辅材 | 套 | 1 |  | 0
21 | 安装费 | 人工费 | 折叠光伏板安装、光储系统集成； | 套 | 1 |  | 0
[6 empty] | 合计： | 0
选配：光储一体机 （代替PCS+并网光伏逆变器）
1 | 光储一体机 | 光伏储能逆变器50KW | 1）壁挂室，IP65,并离网型,支持并机； 2）MPPT电压范围160V~1000V，最大PV功率≥60KW； 3）电池电压：200V~850V； 4）交流电压：380V，频率50/60HZ，输出最大功率≥50KW； 5）带LCD显示，带通信RS485,含WIFI模块,APP；带CE; | 台 | 1 | 26000 | 26000 | 数量最大可选2套（匹配储能系统数量），最大2套（交流输出100KW）

## 6.1-40HQ(含192KWp光伏+不含储能）
40HQ(含192KWp光伏+100KW*2逆变器）
序号 | 大类 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 成本单价 | 成本总价 | 备注
1 | 集装箱20HQ | 40尺集装箱(高柜） | 尺寸需符合标准20尺集装箱（6058*2438*2896mm），含集装箱箱体(材料加厚款)，总共开4扇门，底座高160mm，腐蚀等级C4，IP55； | 套 | 1 |  | 0 | 不含船社证（需单独报价）
2 | 光伏系统 | 光伏组件 | 容量600WP，双面，单晶硅，尺寸2278mm*1134mm*30mm； | 块 | 320 |  | 0 | 询价：共192KW
3 |  | 折叠式光伏支架 | 与168块600W光伏板配套使用，可折叠式光伏支架，展开角度18°，预留带轮子可滑动结构，热浸锌防腐，配置尼龙脚轮、不锈钢软绳索、光伏支架带线槽； | 组 | 2 |  | 0 | 100米长
4 |  | 导轨 | U型钢结构导轨，材料厚度3mm，支撑脚高度200mm，锌铝镁材料; | 组 | 2 |  | 0
5 |  | 光伏电缆 | PV1-F1*4mm²红/黑、1000V，含MC4接头； | M | 3840 |  | 0
6 |  | 光伏接地 | ZR-BVR4mm²/10mm²黄绿线缆 | M | 184 |  | 0
7 |  | 光伏防雷保护箱 | 含11路光伏防雷汇流单元：25A/2P(1000V)*6,20KA（1000V)光伏防雷*11； | 套 | 2 |  | 0
8 | 动力设备 | 牵引机 | 卷扬机380V,单绳速度7M/分钟，牵引距离30米以内，2吨(带无线遥控，压线器，理线器），另外40米不锈钢拉绳； | 套 | 1 |  | 0
9 | 附件 | 附件材料 | 防风缆绳含地钉，五金件、及附件 | 套 | 1 |  | 0
10 | 光储相关设备 | 并网光伏逆变器100KW | 1）光伏并网逆变器，壁挂式，IP65; 2）MPPT，PV光伏功率,≥100KW， PV电压范围：160V~1000V; 3）交流电压：380V，频率50HZ，输出最大功率≥100KW； 4）带LCD显示,带WIFI/APP,带通信RS485，带出口CE证书； | 台 | 2 |  | 0
11 |  | 电气配电箱 | 交流输入：380V,塑壳250A/4P*3,60KA防雷*1，输出塑壳400A/4P*2, 32A/4P*2，交流母线*1；（需与储能配套使用），电表*1； | 套 | 1 |  | 0 | 选配
12 |  | 辅材 | 电缆辅材，含强弱电线缆及端子辅材 | 套 | 1 |  | 0
13 | 安装费 | 人工费 | 折叠光伏板安装、系统集成 | 套 | 1 |  | 0
[6 empty] | 合计： | 0

## 6.2-40HQ(含144KW光伏+储能）
40HQ(含144KWp光伏+100KW+481W储能系统）
序号 | 大类 | 名称 | 规格 | 单位 | 数量 | 成本单价 | 成本总价 | 备注
1 | 集装箱20GP | 40尺集装箱(高柜） | 尺寸需符合标准40尺集装箱（12192*2438*2896mm），含集装箱箱体(材料加厚款)，总共开4扇门；储能仓2扇门，底座高160mm，腐蚀等级C4，IP55； | 套 | 1 |  | 0 | 不含船社证（需单独报价）
2 | 光伏系统 | 光伏组件 | 容量600WP，双面，单晶硅，尺寸2278mm*1134mm*30mm； | 块 | 240 |  | 0 | 询价：共144KW
3 |  | 折叠式光伏支架 | 与120块600W光伏板配套使用，可折叠式光伏支架，展开角度18°，预留带轮子可滑动结构，热浸锌防腐，配置尼龙脚轮、不锈钢软绳索、光伏支架带线槽； | 组 | 2 |  | 0 | 100米长
4 |  | 导轨 | U型钢结构导轨，材料厚度3mm，支撑脚高度200mm，锌铝镁材料; | 组 | 2 |  | 0
5 |  | 光伏电缆 | PV1-F1*4mm²红/黑、1000V，含MC4接头； | M | 2880 |  | 0
6 |  | 光伏接地 | ZR-BVR4mm²/10mm²黄绿线缆 | M | 148 |  | 0
7 |  | 光伏防雷保护箱 | 含8路光伏防雷汇流单元：25A/2P(1000V)*8,20KA（1000V)光伏防雷*8； | 套 | 1 |  | 0
8 | 动力设备 | 牵引机 | 卷扬机380V,单绳速度7M/分钟，牵引距离30米以内，2吨(带无线遥控，压线器，理线器），另外40米不锈钢拉绳； | 套 | 1 |  | 0
9 | 附件 | 附件材料 | 防风缆绳含地钉，五金件、及附件 | 套 | 1 |  | 0
10 | 储能柜 | 储能柜 | 一体柜，放置在集装箱内，参考尺寸2200*1200*2400，分为设备仓与电池仓，配置安装支架； | 台 | 2 |  | 0
11 |  | 温控系统 | 储能空调，AC 220V 3KW（含加热）， 排风系统（4000mm³/h)*1 | 台 | 2 |  | 0
12 | 光储相关设备 | PCS（100KW) | 1）储能逆变器，机架式； 2）储能逆变器，并离网型，支持VSG功能,≥100KW 3）交流电压：380V，频率50HZ，输出最大功率≥100KW； 4）电池电压600V~900V； 5）带LCD显示，带通信RS485；带出口CE证书 | 台 | 2 |  | 0
13 |  | 并网光伏逆变器60KW | 1）光伏并网逆变器，壁挂式，IP65; 2）MPPT，PV光伏功率,≥60KW 3）交流电压：380V，频率50HZ，输出最大功率≥60KW； 4）带LCD显示,带WIFI/APP,带通信RS485，带出口CE证书； | 台 | 2 |  | 0
14 |  | 电池系统 | 单套含15个51.2V/314Ah电池PACK，1个电池高压箱，电池管理系统BMS，充放电倍率1C，循环次数6000次，电池容量241KWh，带出口UN38.3、MSDS等； | 套 | 2 |  | 0 | 241KWH储能（根据需求：可选100KWH~241KWH容量）
15 |  | STS | 100KW, AC 400V, 并离网切换装置，切换时间≤20ms，支持并机 | 套 | 2 |  | 0 | 选配（有并离网场景时选配，包含有柴发设备需选）
16 |  | 辅助配电 | 辅助配电32A/2P*3,16A/2P*6（储能机柜内部照明，风扇，消防断路器）线槽，线缆； | 套 | 1 |  | 0 | 预留市电接口及柴发接口
17 |  | EMS管理系统 | 能源管理系统M4010-air*1套，I/O模块*2，UPS(2KVA)*2台，环境监控（温湿度，门禁，水浸）*2等 | 套 | 1 |  | 0
18 |  | 消防系统 | 气溶胶消防系统（含火灾探测器等） | 套 | 2 |  | 0
19 |  | 交流汇流配电单元 | 交流输入：380V,塑壳200A/4P*4,60KA防雷*1，输出塑壳400A/4P*2, 32A/4P*1，交流母线*1；（需与储能配套使用），电表*2； | 套 | 1 |  | 0 | 预留市电接口及柴发接口
20 |  | 辅材 | 电缆辅材，含强弱电线缆及端子辅材 | 套 | 1 |  | 0
21 | 安装费 | 人工费 | 折叠光伏板安装、光储系统集成； | 套 | 1 |  | 0
[6 empty] | 合计： | 0
选配：光储一体机 （代替PCS+并网光伏逆变器）
1 | 光储一体机 | 光伏储能逆变器60KW | 1）壁挂室，IP65,并离网型； 2）MPPT电压范围160V~1000V，最大PV功率≥75KW； 3）电池电压：300V~850V； 4）交流电压：380V，频率50/60HZ，输出最大功率≥60KW； 5）带LCD显示，带通信RS485,含WIFI模块,APP；带CE; | 台 | 2 | 28000 | 56000 | 数量最大可选2套（匹配储能系统数量），最大2套（交流输出120KW）